ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Холодильный и морозильный модуль контейнерного типа

Заполните то, что знаете. Пустые поля не мешают: на них мы зададим вопросы при разговоре. Лист нужен, чтобы посчитать изделие под вашу задачу, а не прислать типовую цену.

## 1. Заказчик

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, должность |  |
| Телефон, e-mail |  |
| Город или площадка эксплуатации от него зависит толщина панели и доставка |  |

## 2. Что и как храним

| Что за продукт мясо, рыба, молочное, овощи, вакцины, реактивы… |  |
| --- | --- |
| Требуемая температура в камере например 0…+4 °C или −18 °C |  |
| Сколько нужно хранить тонн, паллет или м³ |  |
| Тара европаллета 1200×800, ящики, коробки, стеллажное хранение |  |

⚠ Важный вопрос, от которого зависит применимость изделия:

☐  Продукт поступает УЖЕ холодным или замороженным — нужно только хранение  — наш случай

☐  Продукт поступает тёплым, его нужно охладить или заморозить  — это другое оборудование, скажем прямо

Модуль рассчитан на ХРАНЕНИЕ продукта в заданном режиме. Снятие теплоты с тёплого груза и шоковая заморозка в базовую комплектацию не входят: это другая холодопроизводительность и другая схема воздухораспределения.

## 3. Исполнение

☐  ХМ — холодильный, 0…+8 °C, точность ±0,5 °C

☐  ММ — морозильный, −18…−25 °C, точность ±1,0 °C

☐  Пока не определились — подскажите по продукту

☐  Длина 3,0 м  — камера 10,6 м³ у ХМ, 2 паллетоместа

☐  Длина 6,0 м  — камера 26,8 м³ у ХМ, 8 паллетомест

☐  Грузовой проём 1000 мм  — паллета заходит узкой стороной на тележке

☐  Грузовой проём 1800 мм, двустворчатая дверь  — погрузчик ставит паллету поперёк

## 4. Площадка и погрузка

| Основание готово? плита, сваи, щебень; ровность и уклон |  |
| --- | --- |
| Чем возят груз вилочный погрузчик, гидравлическая тележка, вручную |  |
| Перепад от земли до порога отметка чистого пола изделия 330 мм |  |
| Есть ли рампа или эстакада |  |

## 5. Электропитание

| Сеть на площадке 380 В три фазы / 220 В / сети нет |  |
| --- | --- |
| Разрешённая мощность, кВт ХМ около 3 кВт, ММ около 5 кВт установленной |  |
| Нужен ли ввод под дизель-генератор |  |
| Нужен ли сам дизель-генератор поставляем опцией, 10 кВт в кожухе с АВР |  |

## 6. Опции

Отметьте, что нужно. Цены по каждой опции есть в конфигураторе на сайте.

☐  Стеллажи вдоль одной стены

☐  Стеллажи вдоль двух стен

☐  Стеллажи в нержавеющей стали

☐  Подвесные пути для мяса

☐  Нержавеющая сталь на полотне двери и пороге

☐  Внутренняя отделка нержавеющей сталью

☐  Съёмная площадка-ступень перед проёмом

☐  Подъёмный стол 1000 кг

☐  Грузовой пандус на перепад 330 мм

☐  Гидравлическая тележка 2500 кг

☐  Приточная вентиляция камеры наружным воздухом  — только ХМ, для дышащего груза

☐  Датчик CO₂ в камере  — только ХМ

☐  Ввод под ДЭС и щит АВР

☐  Удалённый мониторинг температуры и аварий по SMS

☐  Молниезащита

☐  Греющий кабель водостока

☐  Дизель-генератор 10 кВт в кожухе с автозапуском

☐  Обогрев грунта под камерой  — только ММ, комплект и схема без монтажа

## 7. Особые требования

| Санитарные, ветеринарные, фармацевтические требования если есть — назовите документ |  |
| --- | --- |
| Требования к цвету, маркировке, логотипу |  |
| Когда нужно изделие срок изготовления 45 рабочих дней от аванса |  |
| Что ещё важно знать |  |

## Что в стоимость изделия не входит

Фундамент и планировка площадки, монтаж изделия на основании, разгрузка краном, подключение к внешним сетям, наружный контур заземления, пусконаладка на площадке, проектная документация и её согласование, доставка. На площадке компания не работает — это сквозное правило, а не оговорка под конкретный заказ.

Заполненный лист пришлите на mail@urmks.ru. Ответим в течение рабочего дня — техническим решением и стоимостью.