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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Мини-АЗС для дизельного топлива — модуль хранения ДТ с топливораздаточной колонкой МХДТ
Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие с базовой комплектацией. Базовое исполнение: МХДТ-10 / МХДТ-20 — двустенный стальной резервуар 10 / 20 м³ на общей раме, утеплённый шкаф с топливораздаточной колонкой НАРА 27М1С 50 л/мин и обогревом до +5 °C, приём топлива насосом станции 45 м³/ч через сливную муфту с автоостановом на 93 % и ограничителем налива на 95 %, контроль межстенного пространства с остановом налива при утечке, щит электропитания выносной (устанавливается заказчиком вне взрывоопасных зон) с кабелями к модулю 15 м, устройство заземления автоцистерн, пульт управления колонкой «Сапсан-1.1», аварийная вентиляция шкафа колонки с газоанализатором, порошковое пожаротушение шкафа колонки; климатическое исполнение У1. Модуль — для заправки собственной техники, розничная продажа топлива не предусмотрена. Заполненный лист пришлите на mail@urmks.ru.
1. Заказчик и объект
	Организация, контактное лицо, телефон, e-mail
	

	Объект и место установки (город, адрес площадки)
	

	Есть ли проект площадки (склад топлива / заправочный пункт): есть / в работе / нужен
	

	Модуль стоит в населённом пункте или вне его (СП 156.13130, п. 7.42: в населённом пункте МХДТ-20 — только с опцией «две камеры по 10 м³»)
	

	Как проект площадки классифицирует взрывоопасные зоны: расчётом по ГОСТ 31610.10-1-2022 / по ПУЭ, глава 7.3 / пока не определено (от этого зависит, на каком расстоянии от модуля ставится выносной щит: по ПУЭ — не ближе 8 м от резервуара)
	


2. Техника и расход топлива
	Какая техника заправляется: вид, количество единиц
	

	Расход топлива в сутки, л — летом и зимой
	

	Сколько единиц техники заправляется за смену; есть ли пиковые часы
	

	Нужен ли учёт выдачи по водителям (ключи, карты, лимиты, журнал)
	

	Заправляете ли керосином (колонка нужна с допуском керосина)
	


3. Топливо и подвоз
	Марка дизельного топлива по сезонам (ГОСТ 305-2013 / ГОСТ 32511-2013: летнее, межсезонное, зимнее, арктическое)
	

	Нужно ли хранить одновременно два вида топлива (например, летнее и зимнее)
	

	Объём автоцистерны, м³; как часто приходит подвоз
	

	Присоединение сливного рукава автоцистерны (на модуле — сливная муфта Ду80); если другое — какое
	


4. Модель и опции
	Модель: МХДТ-10 (10 м³) / МХДТ-20 (20 м³) / другой объём
	

	Количество модулей
	

	Опции (отметьте): колонка Kamka 5111-01; учёт выдачи по водителям; уровнемер с табло; для МХДТ-20 — две камеры по 10 м³ с двойной перегородкой
	


5. Климат и площадка
	Расчётная температура наиболее холодной пятидневки, °C (если ниже минус 40 °C — укажите)
	

	Основание под раму: бетонная плита есть / будет; размеры
	

	Подъезд: место для крана при установке, для автоцистерны при сливе и для техники перед дверью шкафа колонки
	

	Расстояние от модуля до ближайшего проезда или дороги, м (СП 156 п. 7.15; срез дыхательной трубы — не ниже 4,5 м, окончательно по проекту площадки)
	

	Ограничения по габаритам или массе при доставке (мосты, проезды, ворота)
	

	Молниезащита площадки: есть / будет по проекту площадки
	

	Защита модуля от наезда техники со стороны проезда — отбойники (СП 156 п. 6.29): есть / будет по проекту площадки
	


6. Электропитание и сигналы
	Электропитание 3 × 400 В, 50 Гц: есть ли на площадке; расстояние от точки подключения до места выносного щита, м (вводной автомат — 32 А)
	

	Где можно поставить выносной щит: расстояние от модуля, м (кабели от щита к модулю в комплекте — 15 м; если нужно длиннее — укажите)
	

	Где будет стоять пульт управления колонкой (отапливаемое помещение оператора): расстояние до выносного щита, м (контрольный кабель — по проекту площадки)
	

	Второй независимый источник питания для аварийной вентиляции шкафа колонки (I категория надёжности, СП 156 п. 7.6): есть / будет по проекту площадки
	

	Нужна ли передача сигналов в диспетчерскую (уровень, утечка из межстенного пространства, пожар) — какие, в каком виде
	

	Наружное освещение площадки: есть / будет по проекту площадки
	


7. Поставка и документы
	Желаемый срок поставки
	

	Доставка до объекта силами изготовителя — нужна / не нужна
	

	Требования к документации сверх паспорта и руководства по эксплуатации
	


8. Дополнительно
	Другие требования к изделию
	



Опросный лист не является договором. По нему мы подтверждаем техническое решение, количество модулей и стоимость. Место установки модуля, расстояния до зданий и классификацию взрывоопасных зон площадки определяет проект площадки.
Направляя опросный лист, вы соглашаетесь на обработку указанных в нём персональных данных для подготовки предложения.




