ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление и поставку хранилища заводской готовности —

модуля хранения взрывчатых материалов (линейка МХ-ВМ)

ДЛИНА — отметьте нужную

☐ МХ-ВМ-6,0 · хранилище 8,3 м² 6 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 2 секции 1500 × 600 (ВВ) · поддонов АС — 2

☐ МХ-ВМ-9,0 · хранилище 15,0 м² 9 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 4 секции (ВВ) · поддонов АС — 4

☐ МХ-ВМ-12,0 · хранилище 21,7 м² 12 000 × 2 440 × 2 700 мм · тамбур 2 000 × 2 240 · стеллаж 6 секций (ВВ) · поддонов АС — 7

ИСПОЛНЕНИЕ — отметьте нужное

☐  ВВ — взрывчатые вещества  — стеллажи с полками из доски 40 мм

☐  СИ — средства инициирования  — шкафы с мягкой футеровкой и стеллаж с выстилкой

☐  АС — аммиачная селитра  — штабели на поддонах, двери 1 500 мм, отдельное хранилище [ФНП № 494 п. 431]

☐  Комплект ВВ + СИ  — два отдельных модуля; расстояние между ними — по проекту склада

ВМ разных групп совместимости хранятся раздельно [ФНП № 494 пп. 425, 431] — поэтому ВВ и СИ это два модуля, а не два отсека в одном. Не знаете, какая длина нужна, — оставьте выбор нам: подберём по объёму хранения из п. 2. Полный состав базовой комплектации — в приложении на последней странице.

Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие с базовой комплектацией. Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.

## 1. Заказчик и объект

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо ФИО, должность, телефон, e-mail |  |
| Город (регион) эксплуатации в базе У1 — от −45 до +40 °C; для районов холоднее −45 °C — исполнение УХЛ1, утепление и цена считаются отдельно |  |
| Желаемый срок поставки и способ закупки прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ |  |
| Адрес доставки и есть ли на объекте кран или манипулятор |  |
| Есть ли проект склада ВМ есть / в работе / нужен. Склад создаётся по проекту заказчика; изделие — хранилище в составе склада |  |
| Есть ли лицензия на деятельность с ВМ |  |

## 2. Что храним

От ответов этого раздела зависит и исполнение, и вместимость. Вместимость хранилища в тоннах и штуках задаёт тара вашего ВМ: мы отвечаем за геометрию мест хранения, тонны считает проектировщик склада по вашей номенклатуре.

| Перечень ВМ наименования и группы совместимости: ВВ, детонирующий шнур, электродетонаторы, неэлектрические системы, аммиачная селитра |  |
| --- | --- |
| Сколько храним одновременно тонн ВВ, штук средств инициирования, тонн АС |  |

ТАРА — заполните обязательно

Без габарита и массы нетто тары вместимость в тоннах не посчитать ни нам, ни проектировщику: ФНП № 494 пп. 436–437 ограничивают укладку (ящики не более двух в высоту, зазор до полки над штабелем не менее 40 мм, верх полки для групп В и С не выше 1,7 м, высота штабеля не выше 2 м). Если тара ещё не выбрана — напишите, и мы посчитаем по типовой: ящик гофрокартонный до 25 кг, дощатый и древесно-волокнистый до 40 кг [ГОСТ Р 51615-2000].

| Габарит тары ВВ, мм длина × ширина × высота ящика или коробки |  |
| --- | --- |
| Масса нетто тары ВВ, кг по ГОСТ Р 51615-2000 — не более 40 кг на ящик |  |
| Габарит заводской коробки СИ, мм и сколько изделий в коробке |  |
| Тара аммиачной селитры мешки 50 кг или мягкие контейнеры МКР; масса на поддон |  |
| Нужна ли фасовка на месте от этого зависят весы Ex и местный отсос в тамбуре |  |

## 3. Площадка и установка

| Основание сваи, блоки ФБС или плита; готовит заказчик. Требования к точкам опирания — в паспорте изделия |  |
| --- | --- |
| Чем разгружаете и ставите автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т |  |
| Подъезд и место установки с какой стороны проезд ко входу; приложите схему площадки, если есть |  |
| Расстояния до соседних объектов безопасные расстояния, валы и ограда — по проекту склада, в поставку не входят |  |
| Количество изделий, шт. |  |
| Окраска и символика по умолчанию — по согласованию |  |

## 4. Электропитание

| Сеть на площадке 220 В / 380 В; разрешённая мощность, кВт |  |
| --- | --- |
| Расстояние до точки подключения, м кабель до щита изделия и подключение — силами заказчика |  |
| Нужна ли работа от резервного источника |  |
| Наружный контур заземления есть / нужен; монтаж и замеры — силами заказчика |  |

В базовой комплектации изделию нужны освещение Ex, щит собственных нужд снаружи и прибор пуска пожаротушения. Отопление — электрокотёл 9,45 кВт, 380 В в наружном шкафу (опция).

## 5. Опции — отметьте нужное

Цены по опциям с ценой есть в конфигураторе на сайте; остальные считаются под проект.

☐  Отопление, котёл в наружном шкафу  — электрокотёл с обвязкой в утеплённом шкафу, регистры Ø 76 с поверхностью не выше 50 °C, регулирование по датчику воздуха Ex в хранилище

☐  Охранная сигнализация  — извещатели Ex на дверях и в хранилище, барьер искрозащиты, оповещатель, прибор и резервное питание вне хранилища

☐  Молниезащита — поставка комплекта  — молниеотвод, заземлитель, токоотвод. Молниезащита склада обязательна [ФНП № 494 п. 823]; количество и высоту определяет проект

☐  Механическая вытяжка хранилища Ex  — радиальный вентилятор Ex снаружи, воздуховод из нижней зоны

☐  Пожарная сигнализация и автоматический пуск  — извещатели Ex, магнитоконтакт на двери, табло «Автоматика отключена» — по проекту

☐  Окна со стальными решётками  — пруток Ø 15, ячейка не более 150 × 150 [ФНП № 494 п. 466]

☐  Второй ряд стеллажей  — при глубине полок не более 400 мм; для исполнения АС неприменимо

☐  Кондиционер во взрывозащищённом исполнении

☐  Весы взрывозащищённые для фасовки

## 6. Дополнительные требования и приложения

Приложите техническое задание, проект склада ВМ или его задание, требования службы промышленной безопасности предприятия, схему площадки. Если есть особые требования надзорного органа — укажите их здесь.

| Что ещё важно знать |  |
| --- | --- |

Заполнил (от Заказчика):

_________________ / _________________

должность, подпись, расшифровка

«____» ______________ 20___ г.

Принял (от Изготовителя):

Горбань Андрей Владимирович

ведущий менеджер отдела продаж

тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 967 861-82-00

a.gorban@urmks.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ. Базовая комплектация МХ-ВМ

Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 6.

Назначение. Хранилище заводской готовности для поверхностного склада взрывчатых материалов. Конструкция выполнена по требованиям ФНП № 494 к хранилищу; соответствие склада в целом подтверждает его проект.

Каркас и ограждение. Цельносварная рама из стали 09Г2С; стены, кровля, пол и перегородка — сэндвич-панель 100 мм с негорючей базальтовой ватой. Наружный габарит L × 2 440 × 2 700 мм.

Внутренняя поверхность. Окрашенная сталь панели светлого цвета; стыки панелей на негорючем герметике под нащельниками, углы — уголковыми нащельниками, примыкание к полу — без зазора. Отдельной обшивки нет.

Пол. Фибробетон 50 мм по стальному основанию, эпоксидное обеспыливающее покрытие около 1 мм, заведённое на стену на 100 мм.

Тамбур. 2 000 × 2 240 мм для раскупорки и выдачи, несгораемая перегородка. В исполнении АС тамбур — проход для поддона.

Двери. Две двустворчатые, открываются наружу [ФНП № 494 п. 464]: наружная сплошная, обитая кровельной сталью, 1 200 × 2 000 (АС — 1 500 × 2 000); внутренняя решётчатая той же ширины. Замок, проушины под навесной замок, место под пломбу.

Стеллажи (ВВ, СИ). Металлический каркас окрашенный и заземлённый, секции 1 500 × 600 мм, высота 2 000, уровни полок 100 / 620 / 1 140 / 1 660 мм; полки — строганая доска хвойных пород 40 мм с огнебиозащитой, промежутки до 3 см, нижняя полка сплошная. От стен 200 мм, от пола не менее 100 мм, проход около 1 400 мм. Для СИ — два шкафа с мягкой футеровкой, листом не тоньше 2 мм, внутренним замком и заземлением.

Оснащение тамбура. Письменный стол, стул, сейф для документации — во всех исполнениях. Для ВВ и СИ дополнительно: стол для работ с ВМ AISI 304 с бортом, полупроводящей пластиной и заземлением; стол для резки шнуров; зонт местного отсоса с вентилятором Ex снаружи.

Вентиляция. Естественная приточно-вытяжная: вытяжные шахты Ø 150 с дефлекторами и приточные решётки 150 × 150, количество по длине изделия.

Электрооборудование. Рабочее и аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении, кабель в оболочке, не распространяющей горение, в стальной трубе. Щит и выключатель IP65 — снаружи здания [ФНП № 494 п. 475].

Пожаротушение. Модули порошкового пожаротушения «Буран-8взрН» в тамбуре и хранилище, прибор управления пуском с искробезопасными выходами, барьеры пусковой цепи, кнопка ручного пуска Ex снаружи, табло, резервированный источник питания — в утеплённом шкафу автоматики снаружи. Порошок защищает тару, полки и конструкции; номенклатуру противопожарных средств окончательно определяет проект склада [ФНП № 494 п. 480].

Заземление. Внутренняя шина уравнивания потенциалов, заземление каркасов стеллажей, стола для работ с ВМ, дверей и воздуховодов, две точки подключения к наружному контуру по диагонали рамы; комплект заземлителя — поставка, монтаж на площадке заказчиком.

Комплектация. Пожарный щит, два огнетушителя, таблички учёта, знаки безопасности, пломбировочные устройства, три комплекта ключей. Документация: паспорт изделия, руководство по эксплуатации, копии сертификатов на взрывозащищённое оборудование и приборы пожарной автоматики.

Климатическое исполнение. У1 по ГОСТ 15150-69 — от −45 до +40 °C. Для Забайкальского края, Чукотки и ЯНАО кровля утеплена до 150 мм. Для районов с расчётной температурой ниже −45 °C — исполнение УХЛ1, считается по этому опросному листу.

Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности одним блоком, системы смонтированы и проверены на заводе.

Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: проект склада ВМ и его согласование; ограда, запретная зона, валы и безопасные расстояния, подъезды, противопожарный водоём; основание под модуль и кран для разгрузки и установки; монтаж изделия на основании; кабель электропитания до щита модуля и подключение; наружный контур заземления и монтаж молниеотвода; пусконаладочные работы на площадке; лицензия на деятельность с ВМ и паспорт склада; доставка — оговаривается отдельно.

Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью в течение рабочего дня.