ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»
454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 7
тел. 8 (800) 550-14-63 · +7 (351) 247-92-95 · mail@urmks.ru · urmks.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Склад дизельного топлива для котельной — контейнер хранения топлива КХТ
Заполните, что известно, — остальное уточним. Базовое исполнение: КХТ-5 / КХТ-8 / КХТ-16 — ёмкость 5 / 8,4 / 16 м³ (КХТ-16 — две ёмкости), подогрев топлива до +10 °C, два насоса подачи во взрывозащищённом исполнении, автоматика, пожарная сигнализация и порошковое пожаротушение; климатическое исполнение У1 — до минус 40 °C. Заполненный лист пришлите на mail@urmks.ru.
1. Заказчик и объект
	Организация, контактное лицо, телефон, e-mail
	

	Объект и место установки (город, адрес площадки)
	

	Есть ли проект котельной / склада топлива (есть / в работе / нужен)
	


2. Котельная
	Мощность котельной, МВт; количество котлов
	

	Горелки: марка, модель, количество
	

	Расход топлива на горелку при номинальной мощности, л/ч или кг/ч
	

	Давление топлива на входе в горелку, бар; есть ли у горелки свой насос
	

	Нужна ли линия возврата топлива от горелки в ёмкость (да / нет)
	

	Расстояние от места установки модуля до котельной, м
	


3. Топливо и запас
	Топливо в котельной: основное или аварийное (резервное)
	

	Марка дизельного топлива по ГОСТ 305-2013 / ГОСТ 32511-2013 (Л, З, А, межсезонное)
	

	Требуемый запас, м³ или суток работы; модуль КХТ-5 / КХТ-8 / КХТ-16 или другой объём
	

	Как доставляется топливо (автоцистерна, объём цистерны)
	


4. Климат и площадка
	Расчётная температура наиболее холодной пятидневки, °C (если ниже минус 40 °C — укажите)
	

	Основание под модуль (плита, площадка), есть ли ограничения по габариту и подъезду
	

	Есть ли наружная ёмкость аварийного слива или её нужно предусмотреть в проекте
	


5. Электропитание и сигналы
	Электропитание 3 × 400 В, 50 Гц — располагаемая мощность, кВт (модулю нужно до 19 / 28 / 50 кВт при разогреве — КХТ-5 / 8 / 16)
	

	Какие сигналы нужны в котельную или диспетчерскую (базово — «Пожар» на клапан ввода топлива и обобщённый «Авария», сухие контакты)
	

	Требования к передаче данных (интерфейс, протокол), если нужны
	


6. Поставка и документы
	Желаемый срок поставки
	

	Доставка до объекта силами изготовителя — нужна / не нужна
	

	Требования к документации сверх паспорта и руководства по эксплуатации
	


7. Дополнительно
	Другие требования к изделию
	



Опросный лист не является договором. По нему мы подтверждаем техническое решение, количество модулей и стоимость.




