ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление и поставку мобильного (блочно-модульного) склада

для хранения ЛВЖ, горючих жидкостей, ГСМ и химических реагентов

| ИСПОЛНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ — отметьте нужное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ температура вспышки 61 °С и ниже: бензин, ацетон, спирты, растворители, ЛКМ категория помещения А или Б, зона В-Iа. Всё оборудование внутри — во взрывозащищённом исполнении, легкосбрасываемые окна обязательны | ☐ | ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ температура вспышки выше 61 °С: индустриальные и трансформаторные масла, мазут, битум категория В. Оборудование обычное, IP54, легкосбрасываемых окон нет — изделие заметно дешевле |

Не знаете температуру вспышки — оставьте выбор нам: определим по перечню веществ из п. 2. Полный состав обоих исполнений — в приложении на последней странице.

Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие со стандартным исполнением. Заполненный лист направьте на a.gorban@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое задание и коммерческое предложение.

| 1. Заказчик и объект |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Контактное лицо ФИО, должность, телефон, e-mail |  |
| Город (регион) эксплуатации определяет теплорасчёт, снеговой и ветровой район |  |
| Желаемый срок поставки и способ закупки прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ |  |
| Адрес доставки и есть ли на объекте кран или манипулятор |  |
| 2. Что храним |  |
| Перечень хранимых веществ полные наименования |  |
| Температура вспышки, °С если неизвестна — приложите паспорта безопасности (SDS). До 61 °С изделие идёт во взрывозащищённом исполнении, выше 61 °С — оно существенно дешевле |  |
| Агрессивные среды (кислоты, щёлочи) да / нет — от этого зависит материал ванны: чёрная сталь или нержавеющая |  |
| 3. Тара и погрузка |  |
| Тип тары бочки 200 л · еврокубы IBC 1000 л · канистры · гружёные поддоны · баллоны |  |
| Максимальное количество единиц единовременного хранения напр. «100 бочек = 25 поддонов по 4 шт» |  |
| Схема складирования в один ярус / в два яруса / на стеллажах |  |
| Способ погрузки и разгрузки вручную · рохля (гидравлическая тележка) · поддон подаёт погрузчик к проёму ворот. Внутрь склада погрузчик не заезжает: не проходит по проёму и настил не рассчитан на колёсную нагрузку |  |
| 4. Изделие |  |
| Габаритные размеры Д × Ш × В, мм типовые длины 6, 9 и 12 м; базовое изделие 6000 × 2440 × 2700. Ширина свыше 2550 мм — негабарит |  |
| Количество изделий, шт. |  |
| Количество отсеков и перегородки если отсеков несколько — назначение каждого |  |
| Температурный режим внутри, °С по умолчанию не ниже +5 |  |
| Распределённая нагрузка на пол, кг/м² по умолчанию 1000; от 1500 меняется типоразмер настила |  |
| Ворота количество и размер проёма. По умолчанию — 1 комплект 2100 × 2100 в торцевой (короткой) стене |  |
| Дополнительные двери и окна если нужны сверх ворот и легкосбрасываемых окон |  |
| Окраска RAL и фирменная символика по умолчанию RAL 7004 (сигнальный серый) |  |

| 5. Опции — отметьте нужное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☒ | Контроль загазованности (НКПР) и аварийная вентиляция | ☐ | Огнезащита каркаса до R 45 / R 60 |
| ☐ | Молниезащита II категории | ☐ | Стеллажи в исполнении под ЛВЖ |
| ☐ | Противопожарные двери EI 30 / EI 60 | ☐ | Порошковое пожаротушение с табло и кнопкой пуска |
| ☐ | Искробезопасный (композитный) настил вместо оцинкованного | ☐ | Кондиционирование |
| ☐ | Пандус для закатывания бочек | ☐ | Козырёк над воротами |
| ☐ | Ступени с перилами, площадка обслуживания | ☐ | Антивандальная наружная обшивка |
| ☒ | Охранная сигнализация | ☐ | Видеонаблюдение, СКУД |
| ☐ | Отопление водяное, котёл в наружном шкафу | ☐ | Аварийное освещение и уличный светильник |

6. Дополнительные требования и приложения

приложите ТЗ, проект или требования ваших специалистов по пожарной безопасности, если они есть

| Заполнил (от Заказчика): _________________ / _________________ должность, подпись, расшифровка «____» ______________ 20___ г. | Принял (от Изготовителя): Горбань Андрей Владимирович ведущий менеджер отдела продаж тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 967 861-82-00 a.gorban@urmks.ru |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ. Стандартное исполнение склада ЛВЖ производства УРМКС

Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 6.

Два исполнения — от температуры вспышки. ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОЕ применяется, когда хранятся ЛВЖ, то есть жидкости с температурой вспышки 61 °С и ниже (бензин, ацетон, спирты, растворители, метилметакрилат): категория помещения А или Б по СП 12.13130.2009, класс взрывоопасной зоны В-Iа по ПУЭ гл. 7.3, всё оборудование внутри — во взрывозащищённом исполнении с уровнем не ниже 1Ex d IIB T3 Gb, легкосбрасываемые конструкции обязательны. ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ применяется, когда хранятся только горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °С (индустриальные и трансформаторные масла, мазут, битум): категория В, светильники, извещатели, вентиляция и кабельные вводы — обычные, со степенью защиты IP54, легкосбрасываемые окна не ставятся, контроль загазованности не нужен. Разница в цене между исполнениями значительная — поэтому п. 2 опросного листа и просит температуру вспышки.

Общее для обоих исполнений. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2, класс конструктивной пожарной опасности С0, ограждающие конструкции и утеплитель — из негорючих материалов (НГ, КМ0). Каркас, ванна для сбора пролива, решётчатый настил, заземление и пожарная сигнализация одинаковы; различается только исполнение электрооборудования и наличие легкосбрасываемых окон. Ниже состав описан для взрывозащищённого исполнения — в общепромышленном отличия указаны в скобках.

Каркас и обшивка. Цельносварной каркас из гнутого профиля стали 09Г2С, сплошные швы. Обшивка — трёхслойная сэндвич-панель с базальтовым утеплителем 100 мм либо цельносварное исполнение: наружный лист 1,5 мм, базальтовая вата, внутренний профлист С8. Кровля цельносварная из листа 1,5 мм; плоская выполняется без уклона. Днище закрыто окрашенным листом 1,5 мм. Угловые фитинги для строповки и перемещения.

Пол и удержание пролива. Интегрированная в основание герметичная стальная ванна на всю площадь пола: борт 100 мм, основание 3 мм, сплошные швы с контролем плотности, уклон к сливному отверстию, слив с пробкой, антикоррозионное покрытие (для агрессивных сред — нержавеющая сталь). Поверх ванны — съёмный решётчатый сварной горячеоцинкованный настил, полоса 30 × 3, панели 1000 × 1000, несущая способность не менее 1000 кг/м²; при нагрузке от 1500 кг/м² — полоса 40 × 3.

Легкосбрасываемые конструкции. Только во взрывозащищённом исполнении: два глухих окна 1000 × 1200 с одинарным листовым стеклом 4 мм в противоположных стенах, суммарно не менее 0,05 м² на 1 м³ объёма помещения (СП 4.13130.2013). Для категории А входят в базовый объём и не исключаются. В общепромышленном исполнении не устанавливаются.

Ворота. Распашные двустворчатые 2100 × 2100, утеплённые сэндвич-панелью 100 мм, открывание наружу, фиксаторы створок. Размещаются в торцевой (короткой) стене.

Электрооборудование и освещение. Щит собственных нужд на торцевой стене, IP54, с УЗО в сети освещения и отключением отопления по сигналу «Пожар». При выбранном отоплении щит собственных нужд и приборы пожарной сигнализации с резервным питанием размещаются в наружном утеплённом шкафу вместе с котлом — зимой они работают в плюсовой температуре. Светодиодные светильники во взрывозащищённом исполнении IP65 (в общепромышленном — обычные промышленные IP54), не менее 75 лк на уровне пола. Аварийные светильники со встроенными аккумуляторами на 1 ч и уличный светильник над воротами — опциями: по СП 52.13330.2016 п. 7.6.3 эвакуационное освещение требуется, когда расстояние от любой точки до выхода не менее 7 м. Управление освещением вынесено на наружную стену. Кабель нг-LS, герметичные кабельные вводы (во взрывозащищённом исполнении — взрывозащищённые). Розетки внутри не устанавливаются.

Отопление. Опция. Водяная система: стальные панельные радиаторы с защитными экранами из негорючего перфолиста, трубопроводы Ду20, теплоноситель на пропиленгликоле до минус 30 °С, поддержание не ниже +5 °С. Электрокотёл 4–7,5 кВт по длине изделия, циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности и фильтр — в наружном утеплённом шкафу на торцевой стене, регулирование по температуре обратного трубопровода, отключение по сигналу «Пожар». Электрические обогреватели в складе не применяются: ППР № 1479 п. 293 запрещает электронагревательные приборы в помещениях складов без привязки к категории и без исключений, а СП 60.13330.2020 табл. Б.1 поз. Б.11 исключает склады категорий А, Б и В1–В4 из помещений, где разрешено электрическое отопление. Взрывозащищённое исполнение прибора запрет не снимает. В шкаф выносятся также щит собственных нужд и приборы пожарной сигнализации с резервным питанием — зимой они работают в плюсовой температуре.

Вентиляция. Естественная: вытяжная шахта Ø200 с забором воздуха из нижней зоны (100–150 мм от настила), крышный дефлектор, обратный клапан, два приточных проёма 250 × 250 с наружными нерегулируемыми и внутренними жалюзийными решётками. Механика в постоянной работе не нужна: пары тяжелее воздуха, тяга работает и при полном обесточивании.

Пожарная безопасность. Прибор С2000-АСПТ; тепловые, дымовые и ручной извещатели (во взрывозащищённом исполнении — Ex, в общепромышленном — обычные); звуковой оповещатель; табло «Порошок! Уходи», «Порошок! Не входи», «Автоматика отключена». Опцией — автоматическое порошковое пожаротушение модулями «Буран-2,5», не менее 2 шт. (во взрывозащищённом исполнении — «Буран-2,5-2С-взр»), со световыми табло и кнопкой дистанционного пуска: по СП 486.1311500.2020 табл. 3 установка пожаротушения требуется для складов от 300 м², наши типоразмеры меньше. Три огнетушителя ОП-4, ящик с песком и совковая лопата. Кабели противопожарных систем — FRLS.

Заземление и статическое электричество. Внутренний контур из полосы 25 × 3 по периметру, два зажима для заземления металлической тары, два наружных вывода под болт М10.

Окраска и знаки. RAL 7004 (сигнальный серый). На воротах — обозначение категории помещения и класса взрывоопасной зоны, знаки «Взрывоопасно», «Огнеопасно», «Запрещается пользоваться открытым огнём и курить».

Документация. Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, электрические схемы и схемы щита, исполнительные схемы пожарной сигнализации и пожаротушения, акт заводских испытаний, копии сертификатов на применённые комплектующие. Сертификат на изделие целиком не выдаётся: сертифицируются комплектующие — сэндвич-панели, взрывозащищённое электрооборудование, модули пожаротушения, кабельная продукция.

Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: устройство фундамента (площадки) и её планировка; монтаж изделия на фундаменте; подключение к внешним сетям электроснабжения; устройство наружного контура заземления и наружной молниезащиты; пусконаладочные работы на площадке; разработка и согласование проектной документации с органами государственного пожарного надзора. Доставка оговаривается отдельно.