ООО «Уральская машиностроительная компания „СФЕРА“»

454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 7 · 8 (800) 550-14-63 · mail@urmks.ru · urmks.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление и поставку блок-контейнера —

склада масел и смазок в еврокубах IBC 1000 л (линейка СМ)

ТИПОРАЗМЕР — отметьте нужный

☐ СМ-3,0 · 4 еврокуба 3 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 2 · ворота 1 × 2 400 · до 4 постов раздачи

☐ СМ-6,0 · 8 еврокубов 6 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 4 · ворота 2 × 2 400, общий проём 4 800 без стойки · до 8 постов

☐ СМ-9,0 · 12 еврокубов 9 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 6 · ворота 3 × 2 400, между проёмами стойки рамы · до 12 постов

☐ СМ-12,0 · 18 еврокубов 12 000 × 2 440 × 2 700 мм · два ряда по 9 · ворота 4 × 2 400 и 1 × 1 200 · до 18 постов

С отоплением на торце ставится утеплённый инженерный шкаф: длина изделия увеличивается на 0,4 м, с постами раздачи — на 0,55 м. Не знаете, какой типоразмер нужен, — оставьте выбор нам: подберём по объёму хранения из п. 2. Полный состав стандартного исполнения — в приложении на последней странице.

Заполните то, что знаете — пустая строка означает согласие со стандартным исполнением. Заполненный лист направьте на a.gorban@urmks.ru, в ответ мы готовим техническое решение и коммерческое предложение.

## 1. Заказчик и объект

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо ФИО, должность, телефон, e-mail |  |
| Город (регион) эксплуатации в базе У1 — от −45 до +40 °C; для районов холоднее −45 °C — исполнение УХЛ1, состав и стоимость по этому листу |  |
| Желаемый срок поставки и способ закупки прямой договор / внутренний тендер / 223-ФЗ / 44-ФЗ |  |
| Адрес доставки и есть ли на объекте кран или манипулятор |  |

## 2. Что храним

Склад — для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 61 °C (категория помещения В1). Бензин, растворители, ацетон и любые жидкости с температурой вспышки 61 °C и ниже здесь хранить нельзя — для них склад ЛВЖ во взрывозащищённом исполнении.

| Перечень масел и смазок марки: моторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные, компрессорные… |  |
| --- | --- |
| Температура вспышки, °C если неизвестна — приложите паспорта безопасности; должна быть выше 61 °C |  |
| Сколько еврокубов IBC 1000 л хранить одновременно |  |
| Есть ли другая тара бочки 200 л, канистры, консистентные смазки — сколько |  |
| Чем ставите кубы в склад погрузчик или манипулятор — кубы переднего ряда через ворота; задний ряд перекатывают тележкой по настилу. Пандуса нет: гружёный куб по нему не завезти |  |

## 3. Выдача масла

| Нужна ли выдача масла из склада нет — только хранение / да — посты раздачи (опция) |  |
| --- | --- |
| Сколько сортов выдаёте пост раздачи — на каждый сорт, от 1 до числа еврокубов |  |
| Куда выдаёте в технику у стены склада / в тару |  |
| Выдаёте ли вязкие масла зимой трансмиссионным 80W-90, ТАп-15В нужно +20…+25 °C — от этого зависит уставка отопления |  |

Посты раздачи работают через нишу выдачи в задней стене: масло выдаётся наружу, в технику или тару. Одновременно работают до двух постов — у ниши техника заправляется по одной машине. Посты идут вместе с отоплением.

## 4. Площадка и установка

| Основание сплошное или опоры по углам; на 6 м — и в середине длинных сторон, на 9 и 12 м — под стойками рамы |  |
| --- | --- |
| Чем разгружаете и ставите автокран, манипулятор — грузоподъёмность, т. Подъём и перевозка — только без кубов |  |
| Подъезд и место установки с какой стороны проезд к воротам и к нише выдачи; приложите схему, если важно |  |
| Количество изделий, шт. |  |
| Окраска и символика по умолчанию — по согласованию |  |

## 5. Электропитание

| Сеть на площадке 220 В / 380 В; разрешённая мощность, кВт |  |
| --- | --- |
| Расстояние до точки подключения, м кабель до щита изделия и подключение — силами заказчика |  |
| Нужна ли работа от резервного источника |  |

Без опций изделию нужны освещение, щит собственных нужд и пожарная сигнализация. Отопление — электрокотёл 6 кВт; посты раздачи добавляют компрессор.

## 6. Опции — отметьте нужное

Цены по каждой опции есть в конфигураторе на сайте.

☐  Отопление +15…+20 °C  — электрокотёл 6 кВт в наружном утеплённом шкафу на торце, в помещении хранения только радиаторы на теплоносителе с негорючими экранами

☐  Посты раздачи масла с нишей выдачи  — по посту на сорт; идут вместе с отоплением

☐  Порошковое пожаротушение  — модули «Буран-2,5» под потолком, пуск у ворот, табло, блокировка пуска при открытых воротах

☐  Охранная сигнализация  — извещатели на воротах и шкафу, оповещатель, резервное питание

☐  Видеонаблюдение  — 2 уличные камеры, регистратор, коммутатор, ИБП

☐  Молниезащита II категории  — молниеприёмник, токоотводы по каркасу, зажимы для заземлителя заказчика

☐  Удалённый мониторинг по GSM  — пожар, неисправность, тревога, пропадание питания, низкая температура — на телефоны; SIM-карта ваша

☐  Гидравлическая тележка 2,5 т  — для перестановки кубов заднего ряда по настилу

## 7. Дополнительные требования и приложения

Приложите ТЗ, паспорта безопасности масел, требования службы пожарной безопасности предприятия, схему площадки — если они есть.

| Что ещё важно знать |  |
| --- | --- |

Заполнил (от Заказчика):

_________________ / _________________

должность, подпись, расшифровка

«____» ______________ 20___ г.

Принял (от Изготовителя):

Горбань Андрей Владимирович

ведущий менеджер отдела продаж

тел. (351) 218-99-66, 247-92-95 · моб. +7 967 861-82-00

a.gorban@urmks.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ. Стандартное исполнение склада масел СМ производства УРМКС

Заполнять не нужно — это то, что вы получаете по умолчанию. Отклонения указывайте в п. 7.

Назначение. Хранение моторных, трансмиссионных, гидравлических и индустриальных масел в еврокубах IBC 1000 л; горючие жидкости с температурой вспышки выше 61 °C, категория помещения В1, взрывоопасной зоны нет, оборудование общепромышленное IP54. Налив, слив и расфасовка внутри помещения хранения не выполняются.

Каркас и ограждение. Цельносварной каркас из стали 09Г2С; стены — сэндвич-панель 100 мм с негорючим базальтовым утеплителем; кровля цельносварная из стального листа 1,5 мм с уклоном и наружным водоотводом, утепление 150 мм базальтовой ватой. Ширина 2 440 мм — перевозка без спецразрешения.

Пол. Герметичная стальная ванна на всю площадь: лист 3 мм, борт 150 мм (на 3 м — 200 мм), слив шаровым краном наружу; ёмкость ванны больше объёма одного еврокуба. Поверх — съёмный оцинкованный решётчатый настил вровень с порогом под колесо гидравлической тележки с гружёным кубом.

Ворота. Распашные, утеплённые сэндвич-панелью 100 мм, высотой 2 100 мм, на всю длину хранения, с фиксаторами створок в открытом положении: кубы переднего ряда ставит через ворота погрузчик или манипулятор заказчика прямо на место, кубы заднего ряда перекатывают по настилу гидравлической тележкой; проход внутри не нужен.

Электрооборудование. Светодиодное освещение IP54 не менее 75 лк, аварийные светильники, уличный светильник над воротами; выключатель — снаружи; розеток в помещении хранения нет; щит собственных нужд IP54. Внутренний контур заземления из оцинкованной полосы 25 × 3, зажимы для металлической тары, выводы к наружному контуру (ПУЭ п. 7.4.13).

Вентиляция. Естественная, без электрооборудования: вытяжная шахта Ø200 мм с забором из нижней зоны и дефлектором, два приточных проёма 250 × 250 мм с решётками и жалюзи.

Пожарная безопасность. Прибор «С2000-АСПТ», тепловые извещатели IP54, ручной извещатель снаружи у ворот, оповещатель; огнетушители ОП-5 — 3 шт., ящик с песком 0,3 м³, знаки безопасности и обозначение категории В1.

Отопление (опция). Электронагревательных приборов в помещении хранения нет (ПУЭ п. 7.4.25, ППР п. 293, СП 60.13330.2020 табл. Б.1 поз. Б.11): котёл и щит — в наружном шкафу, в складе радиаторы на теплоносителе не выше 70 °C с экранами из негорючего перфолиста. Для хранения отопление не нужно — масло и еврокуб мороз переносят; нужно для выдачи вязких масел зимой.

Посты раздачи (опция). На каждый сорт: пневматический насос 3:1 (18 л/мин) в верхней горловине куба переднего ряда, автоматическая катушка со шлангом 10 м, раздаточный пистолет с электронным счётчиком. Ниша выдачи 1 100 × 800 мм в задней стене со стальным утеплённым ставнем; компрессор 360 л/мин — в отдельном отделении наружного шкафа; маслосборник отработанного масла 80 л.

Климатическое исполнение. У1 по ГОСТ 15150-69 — от −45 до +40 °C. Для районов с расчётной температурой ниже −45 °C — УХЛ1, состав и стоимость по опросному листу.

Условия поставки. Изготовление и поставка в заводской готовности: поставляется одним блоком, системы смонтированы и проверены на заводе. Срок изготовления — 45 рабочих дней с даты аванса.

Не входит в поставку и выполняется силами Заказчика: ровное основание (сплошное или опоры); кран для разгрузки и установки изделия без кубов; погрузчик или манипулятор для установки еврокубов через ворота; кабель электропитания до щита изделия и подключение; наружный контур заземления, заземлитель молниезащиты — при выборе этой опции; еврокубы и масла; пусконаладка на площадке; доставка. На площадке компания не работает — это сквозное правило, а не оговорка под конкретный заказ.

Заполненный лист пришлите на a.gorban@urmks.ru. Вернёмся с техническим решением и стоимостью.